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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

                                СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения
	Проектни параметри на водовземането
	Предвижда се водовземане от повърхностен воден обект чрез съществуващи съоръжения, с цел – водоснабдяване за пожарогасене.

Водовземането ще се извършва чрез съществуващи водохващания на два ръкава на река Карабаалица, изградени като подобект по време на строителството на ПАВЕЦ „Чаира”, и двете представляващи алпийски водовземни съоръжения както следва: 

· Преградна стена - бараж с дебелина 1.5м и странични подпорни стени на бреговете на реката

· Канал по дължината на стената с дълбочина 0.5м, покрит с метална решетка

· Утаечни камери встрани от стената

· Метална тръба ф100 с начало в утаечните камери и край – в обща събирателна шахта с бавен филтър

· Четири резервоара по трасето на водопровода с общ обем 350м3
· Противопожарен водоем с обем 250м3, откъдето чрез два водопровода водата се отвежда до ПАВЕЦ Чаира и водопроводната пожарогасителна мрежа на кабелната галерия
Географските координати и надморска височина на мястото на двете водохващания  са както следва: 
· Водохващане № 1

N  42°09'02.667";    E  23°50'05.046’’     Н = 1734м 

· Водохващане № 2

N  42°08'59";    E  23°50'03"     Н = 1752м 

· Заявени водни количества за водовземане:

· Оразмерително  водно количество = 0.013л/сек.
· Разрешено водно количество 0.013л/сек ÷0.4л/сек

· Годишен лимит   - 420м3 = 35м3/месечно


	
	Условия, при които ще бъде издаден админстративния акт:
· Да се осигурява по време на водовземане непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 1л³/сек, необходим за поддържане екосистемите в река Карабалица и миграцията на водните организми. 

· С цел осигуряване на  минимално допустимия отток, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в реката,  в срок от два месеца от влизане в сила на административния акт да бъдат създадени технически условия за целогодишно преминаване на водно количество в размер на 1л/сек = Qмин.доп.отток (полагане на тръба ф75=3", с начало в талвега на реката преди преградния бент, с кота на горния ръб на тръбата под дъното на водовземната траншея , край на тръбата в руслото на реката след  преградния бент и наклон >1%).
· С цел ненадвишаване на разрешеното водно количество 0.013л/сек ÷0.4л/сек, в срок от два месеца от влизане в сила на настоящият административен акт  да се монтират измервателни устройства на тръбопровода след утаечните камери, като участъкът от тръбъпровода , на който ще се монтират измервателните устройства, да бъде с диаметър, не по-голям от 2” (ф50)


	Цел на заявеното 
водовземане 
	Водоснабдяване за други цели (обект: Водоснабдяване за пожарогасене на подземна кабелна галерия на ПАВЕЦ "Чаира")

	Водно тяло /воден обект/
	Водно тяло с код BG3МА900R229 - "река Крива река и река Чаирска"
Воден обект – река Карабаалица 


	Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ
	Село Сестримо  ЕКАТТЕ 66 319
Община Белово
Област Пазаржик


	Място за представяне на 
писмени възражения и 
предложения от 
заинтересованите лица

	Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35
Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив
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