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     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

     БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Предприятие за отглеждане на риба в рециркулационни води и предприятие за преработка на риба.

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на битово–фекални и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ от обект в експлоатация.

	Водоприемник
	Река Банска Луда Яна, представляваща имот с №072506, държавна публична собственост.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA700R220 – „Река Панагюрска Луда Яна от град Панагюрище до вливането на Стрелчанска Луда Яна”

	Място на  зауствае
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток отпадъчни води в река Банска Луда Яна, представляваща имот с №072506, държавна публична собственост.
Надморска височина: Н – 426,60 м
Географски координати на точката на заустване:
42°27'31,870"N         24°09'00,373"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Имот с № 043043, землище на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик 

ЕКАТТЕ – 02717

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1/Поток №1 – Смесен поток отпадъчни води.
Q ср.ден.   =  6,815 м3/ден 

Q ср.год. =   1 993,27 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ
Надморска височина: Н – 437,16 м
Географски координати на пункта за мониторинг:
42°27'32,987"N         24°09'02,589"E

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Собствен мониторинг

	
	
	Честота на пробовземане
	Вид на пробата

	Заустване №1  
Поток №1
БФОВ и ПОВ 

място за мониторинг
Пункт №1
РШ на изход ЛПСОВ
	
	Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води

	
	Активна реакция   рН
	6,0 – 8,5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	
	мг/дм3
	кг/ден
	
	

	
	Неразтворени вещества
	50
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	БПК5
	25
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	ХПК (бихроматна)
	100
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Общ азот
	12
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Общ фосфор
	2
	
	на шестмесечие
	еднократна

	
	Мазнини
	5
	
	на шестмесечие
	еднократна

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на влизане в сила на разрешителното.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	УСЛОВИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения

	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Пазарджик и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Охранителни мерки и съоръжения около складове за суровини и готова продукция
	Около складовете за химикали и резервоарите за течни горива, както и около местата за съхранение на готова продукция – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидвидят необходимите обваловки, които да не позволяват изтичане към водоприемника при евентуални аварии.

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъни води 
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води. 

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на пречистените отпадъчни, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. Да не се допуска изпускане на води от инсталацията за отглеждане на рибата в площадковата канализационна мрежа на обекта и отвеждане на същите за третиране в изградента ЛПСОВ.

2. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване.

3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа във водния обект. 

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
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