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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Канализационна система 

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	Асар дере (съгласно ГИС – база данни на БД ИБР попада в река без име), представляващо имот с №000094, общинска частна собственост с начин на трайно ползване (НТП) – дерета.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	BG3MA100R013 – „Горно течение на река Харманлийска до яз.Тракиец”

	Място на  заустване
	Заустване № 1 – Смесен поток в Асар дере, представляващо имот с №000094
Надморска височина: Н – 283,00м.
Географски координати на точката на заустване:

41°50'12,936"N   25°20'07,049"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	Село Караманци, Община  Минерални бани, Област Хасково ЕКАТТЕ – 36325

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток след ПСОВ

Q ср.ден. =   217,00 м3/ден 

Q ср.год. =   79 205,00 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ № 6 на изход ПСОВ

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1
Смесен поток 

БФОВ и ДОВ
място за мониторинг

Пункт №1
РШ № 6 на изход ПСОВ
	

	
	Активна реакция pH
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената проектната документация.

2. Дъждопреливниците да са оразмерени така, че да не се допуска преливане на отпадъчни води в сухо време.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Пречиствателното съоръжение да се изгради в съответствие с разработен проект, като осъществява висок капацитет на пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води.

2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.

	Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

2. Да се изградят и трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект.         

	Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на пречистените отпадъчни води да бъде изградено укрепващото съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.

2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води и се почистват периодично формиращите се утайки.

3. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника.

	Други условия
	Да се разработи план за провеждане на собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води който, да бъде подготвен в съответствие с изискванията на чл.70 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите и се представи за одобрение в БД ИБР.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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